## Foglio1
DIMENSIONAMENTO CAVI E CALCOLO DELLA CADUTA DI TENSIONE NELLE LINEE ELETTRICHE:
Resistività [Ohm*mm2/m] | 0.0176
Lunghezza [m] | 20 | Attenzione! Modificare soltanto i valori delle celle di colore rosso
Sezione [mm2] | 4 | Le norme impongono una caduta di tensione percentuale
Resistenza [Ohm] | 0.088 | max del 4% (5% per gli impianti di illuminazione esterna)
Potenza impegnata [W] | 50 | Per ulteriori info tecniche sul dimensionamento delle linee elettriche vedi il link qui sotto:
Tensione Nominale [V] | 12 |  | Wikipedia "dimensionamento linee elettriche"
Corrente [A] | 4.1667
Caduta di tensione [V] | 0.36667
C.d.T. [%] | 3.056%
C.d.T. MAX [%] | 4%
http://www.wutel.net/schede